**Ответ на заключение ИД 30.01.2025-КК/2хКЛ-0,4 кВ\_ИД/КС по объекту строительства:**

*Строительство КК, 2хКЛ-0,4 кВ ориентировочной протяженностью трассы 2х2,5 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" по адресу: СПб, г.Зеленогорск, д.50б (21-042046)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Наименование проверяемого документа и его наличие* | *Параметры несоответствия, описание замечания* | *Комментарии* |
| *ИД*  ***Строительство КЛ-0,4 кВ, ГНБ*** | - Отсутствует РД с ШПР (штамп на каждом листе, либо альбом прошитый и скрепленный печатью) | *РД приложена* |
| - Отсутствует Общий журнал работ, зарегистрированный в установленном порядке. | *Журнал приложен* |
| - Отсутствует ППР, согласованный в установленном порядке. | *ППР приложен* |
| - Отсутствует разрешение на производство земляных работ. | *Разрешение приложено* |
| - Отсутствует удостоверение на организатора сварочных работ. | *Приложено удостоверение на Курленкова О.В.* |
| - Отсутствует удостоверение сварщика. | *Приложено удостоверение на Кинева Н.Ю.* |
| - Отсутствуют сварочные протоколы стыковки труб (на каждый участок ГНБ отдельно). | *Акты приложены стр.80, 126, 172* |
| - Отсутствует приказ на организатора работ на участке ГНБ, с удостоверением. | *Приложено удостоверение на Гусева В.С.* |
| - Отсутствует удостоверение на исполнителя по стыковке труб. | *Приложено удостоверение на Соловьева Д.С.* |
| - Паспорт на песок не корректный, песок доставляется адресно, потребителем является организация подрядчик по выполнения СМР (ООО «Энергострим»). | *Приказ приложен стр.213, 236, 247* |
| - Отсутствует приказ на лицо ответственное за заверение копий документов в составе ИД. | *Приказ приложен стр.254* |
| - Отсутствует приказ по организации о назначении комиссии по проведению входного контроля в соответствии с регламентом. | *Приказ приложен стр.254* |
| - АОСР составляются без учета требований к оформлению в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 344 /пр от 16.05.2023г. (например, АОСР №3-КЛ 0,4 от 09.10.2024г., пункт 3 содержит более пяти приложений/документов, соответственно требуется приложить реестр этих документов и т.д.). | *К АОСР приложен реестр (стр.71, 117, 163)* |
| - Отсутствует Уведомление о включении в единый реестр (НОСТРОЙ) представителя организации | *Выписка приложена* |
| - Отсутствуют АОСР по освидетельствованию работ по устройству КК (разработка котлована, обратная засыпка песком, при учете работ предоставить фотофиксацию) | *АОСР приложены (стр.36-45)* |
| - Отсутствуют АОСР на монтаж концевых муфт | *Акт приложен (стр.248)* |
| - Отсутствуют АОСР на прокладку КЛ в траншее в гоф.трубе | *Акт приложен (стр.221)* |
| - Отсутствует АОСР на монтаж КК на металлическом каркасе с устройством защиты из металлического листа | *АОСР приложены (стр.43-44)* |
| - Не выполнены работы по покрытию кабеля огнезащитным составом, отсутствуют акты. | *Акт приложен (стр.29)* |
| - Отсутствует Акт прокладки кабеля в ТП по существующим конструкциям | *Акт приложен (стр.250ы)* |
| - В папке нет сквозной нумерации страниц. | *Нумерация проставлена* |